第16号様式の６（第16条の３関係）

| 昇降機工事監理状況報告書 （建築物に設けるもの） （第一面） 下記のとおり昇降機工事監理状況を報告します。 この報告及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 年 月 日 武 蔵 野 市 建築主事 殿 工事監理者 住 所 電話番号 （ ） 会社名 氏 名 工事施工業者 住 所 電話番号 （ ） 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昇降機を検査 した場合の昇降機 検査資格者 |  | 氏 名 登録番号 第 号 |  |  |
| 設置者 住 所 電話番号 （ ） 氏 名 記 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事現場 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 設置場所 |  | 武蔵野市 |  |  |  |
|  | 昇降機の確認・計画通知の年月日及び番号 |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |
|  | 昇降機の用途及び台数 |  |  | EV（ 用 台）（ 用 台）（ 用 台） ES 台 小荷物専用昇降機 台 計 台 |  |  |  |
|  | 建築物の確認・計画通知の年月日及び番号 |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |
|  | 総合所見 |  |  |  |  |  |  |
| 注意 １ 報告書は、工事完了後、昇降機工事監理者等が作成してください。 ２ 工事施工者及び設置者は、法人にあっては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。 ３ 建築設備士の意見を聴いたときはその旨を記載してください。 連絡先（ ） ４ 昇降機工事完了状況調書の添付書類欄のデータは、一般社団法人日本エレベーター協会が定める工事完了検査試験成績表又は同等な内容が記載された書類を添付してください。 ５ 総合所見欄は、昇降機工事監理者又は昇降機検査資格者等の所見を記入してください。 |  |  |  |  |  |  |  |

その１

（第二面）

昇降機工事監理状況調書

| 確 認 項 目 |  |  |  | 添付書類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| エレベーター | 機械室・昇降路 | １ | 機械室に通ずる階段の構造、機械室の出入口の構造は規定どおりである。 |  |
|  |  | ２ | 機械室の面積、床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は規定どおりである。 |  |
|  |  | ３ | 機械室には換気上有効な開口部又は換気設備が設置されている。 |  |
|  |  | ４ | 機械室・昇降路内には必要な配管設備以外の給水、排水その他の配管設備が設置されていない。 |  |
|  |  | ５ | 電動機、制御器、巻上機、ブレーキ等の取付け状況、動作等に問題がない。 |  |
|  |  | ６ | 受電盤、制御盤等の取付状況は問題がなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ |
|  |  | ７ | 機械室機器、昇降路内の機器等の耐震対策は問題がない。 |  |
|  |  | ８ | 調速機及び非常止め装置の作動及び作動速度は適切である。 | データ |
|  |  | ９ | 主索等は規定どおりで、取付状況に問題がない。 | データ |
|  |  | 10 | 主索の緩み検出装置の作動は適切である。 |  |
|  |  | 11 | 頂部すき間、ピット深さは、規定の寸法が確保されている。 | データ |
|  |  | 12 | 上部・下部リミットスイッチ、頂部・ピット安全距離確保スイッチ等の位置及び作動は適切である。 |  |
|  |  | 13 | 昇降路出入口戸のドアインターロックスイッチ、ドアクローザーの作動は適切である。 |  |
|  |  | 14 | 緩衝器の取付状況、動作に問題がない。 |  |
|  |  | 15 | ガイドレール、ブラケットの取付状況に問題がない。 |  |
|  |  | 16 | 綱車、そらせ車、つり車の取付状況に問題がない。 |  |
|  |  | 17 | つり合おもりの取付状況に問題がない。 |  |
|  | かご | １ | かご上・かご内安全スイッチ、かご出入口戸の開閉装置、ドアスイッチ等の作動は適切である。 |  |
|  |  | ２ | かご内には、用途・積載量等を明示した標識が設置されている。 |  |
|  |  | ３ | 外部への連絡装置、停電灯設備の作動は適切である。 |  |
|  |  | ４ | 昇降路出入口の床先とかごの床先の水平距離及びかご床先と昇降路壁との水平距離は規定の寸法以下である。 | データ |
|  |  | ５ | かごの構造、寸法は規定どおりである。 |  |
|  |  | ６ | はかり装置の作動は、適切である。 |  |

その２

| エレベーター | 油圧ＥＶ | １ | 電動機の空転防止装置の作動及び作動時間は適切である。 | データ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ２ | 油圧パワーユニットの取付状況、動作等に問題がない。 |  |
|  |  | ３ | 安全弁、逆止弁、油温保持装置の作動は適切である。 | データ |
|  |  | ４ | 圧力配管には圧力計を設けている。 |  |
|  |  | ５ | プランジャー、プランジャーストッパー、シリンダーの取付状況に問題がない。 |  |
|  | その他 | １ | 確認済証が交付された図書のとおりの材料が使用されている。 |  |
|  |  | ２ | 管制運転の作動は適切である。 |  |
|  |  | ３ | 速度、荷重試験の数値は適切である。 | データ |
|  |  | ４ | 型式部材製造者認証を取得しているエレベーターは、認証番号等を記載した表示板等を見やすい箇所に付している。 |  |
| エスカレーター | 機械室 | １ | 電動機、駆動機、ブレーキ、踏段駆動装置、手すり駆動装置等の取付け状況、動作等に問題がない。 |  |
|  |  | ２ | 受電盤、制御盤等の取付状況に問題がなく、絶縁抵抗値は適切である。 | データ |
|  |  | ３ | 駆動鎖安全スイッチ、踏段鎖安全スイッチ、非常停止スイッチ等の作動は適切である。 |  |
|  | 乗場・中間部 | １ | エスカレーターの構造、寸法は規定どおりである。 |  |
|  |  | ２ | 手すり、踏段、くし板等の取付状況、動作等に問題がない。 |  |
|  |  | ３ | 非常停止スイッチ、昇・降起動スイッチ、警報・運転休止スイッチ、スカートガードスイッチ、手すり入り込口スイッチ等の作動は適切である。 |  |
|  |  | ４ | 踏段とスカートガードのすき間の寸法は適切である。 |  |
|  |  | ５ | 安全装置作動時の制動距離は適切である。 | データ |
|  | その他 | １ | 落下防止の柵又は網、三角部保護板等の取付状況に問題がない。 |  |
|  |  | ２ | 防火シャッター等との連動停止の作動は適切である。 |  |

注意事項等

１　確認した項目については、項目番号を○で囲んでください。

２　報告書の綴じ方について

報告書は次の順に綴じてください

◆昇降機工事監理状況報告書

◆昇降機工事監理状況調書

◆昇降機工事監理状況調書の添付図書（データ）

３　記載等に関する注意事項等

(1)　昇降機工事監理者は、実質工事監理を行った者とします。ただし、完了検査申請書・工事完了通知書に記載された工事監理者と同じとしてください。

(2)　工事施工者は、確認申請書、計画通知書に記載された者とします。

(3)　昇降機を検査した者(昇降機検査資格者)の欄は、当該昇降機を検査したものが昇降機検査資格者でない場合は、氏名のみ記載してください。

(4)　調書は、原則昇降機一台ごとに記載してください。ただし、同一機種で確認項目が同じならば１調書とすることができます。データは昇降機１台ごとです。

(5)　段差解消機、いす式階段昇降機、油圧間接式エレベーター等については、調書に確認項目が記載されていないので、調書の該当する確認項目を確認してください。

(6)　不明な点がありましたら完了検査を受ける担当部署に問い合わせてください。