## ア 管種・管径別管路延長
（4）上水道施設及び付帯設備の状況
ア 管種・管径別管路延長
（単位：ｍ） | [8 empty] | （6.4.1）
管種 | 口径 （㎜） | 耐 震 継手管 | 非耐震 継手管 | 小計 | 非耐震継手管 |  |  |  | 計
|  | ダクタイル鋳鉄管(FCD) |  |  | 鋳鉄管 (FC) | ステンレス 鋼 管 (SSP) | 硬質塩化 ビニル管 (VP) | その他
導 水 管 | 75 | 18.3 | 3.3 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6
| 100 | 174.6 | 79.2 | 253.8 | 47.5 | 7.5 | 0 | 0 | 308.8
| 125 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.7 | 0 | 1.1 | 21.7
| 150 | 975.4 | 499.2 | 1474.6 | 2.5 | 0 | 0 | 10.7 | 1487.8
| 200 | 3665.6 | 3244.2 | 6909.8 | 171.2 | 1.2 | 0 | 5.5 | 7087.7
| 250 | 3988.3 | 1661.4 | 5649.7 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 5677.8
| 300 | 180.6 | 6 | 186.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 196.8
| 350 | 1592.5 | 56 | 1648.5 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 1743.8
| 計 | 10595.3 | 5549.3 | 16144.6 | 374.7 | 9.4 | 0 | 17.3 | 16546
送水管 | 400 | 0 | 103.3 | 103.3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 118.4
| 600 | 0 | 1698.7 | 1698.7 | 13.2 | 0 | 0 | 326.2 | 2038.1
| 計 | 0 | 1802 | 1802 | 28.3 | 0 | 0 | 326.2 | 2156.5
配 水 管 | 50以下 | 5404.1 | 0 | 5404.1 | 0 | 5101.6 | 23641.1 | 149 | 34296
| 75 | 56496.5 | 1952 | 58448.5 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 58473.6
| 100 | 36742.7 | 40596.4 | 77339.1 | 949.4 | 8.7 | 0 | 15.4 | 78312.6
| 150 | 11929.2 | 35957.1 | 47886.3 | 594.5 | 5.1 | 0 | 0 | 48485.9
| 200 | 15059 | 10608.3 | 25668 | 915.9 | 8.3 | 0 | 241.5 | 26833
| 250 | 5088.5 | 4741.6 | 9830.1 | 521.8 | 17.6 | 0 | 93.9 | 10463.4
| 300 | 3985.9 | 4362.9 | 8348.8 | 1153.5 | 0 | 0 | 6.3 | 9508.6
| 350 | 1326.7 | 657.7 | 1984.4 | 851.4 | 0 | 0 | 11.2 | 2847
| 400 | 124.1 | 3592.3 | 3716.4 | 3306.3 | 0 | 0 | 25.6 | 7048.3
| 450 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 35.3
| 500 | 110.2 | 2055.2 | 2165.4 | 1207.9 | 0 | 0 | 51.6 | 3424.9
| 600 | 55.1 | 398.5 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 512.2
| 計 | 136353 | 104922 | 241275 | 9525.8 | 5141.3 | 23641.1 | 657.9 | 280240.5
合 計 |  | 146947.7 | 112273.3 | 259221 | 9928.8 | 5150.7 | 23641.1 | 1001.4 | 298943
資料：水道部 工務課
(注) | 1 令和６年４月１日現在の管路耐震化率は49.2％である。
2 耐震継手管のダクタイル鋳鉄管は、NS形、SⅡ形、S形、KF形、GX形、S50形である。
3 非耐震継手管のダクタイル鋳鉄管はA形、T形、K形である。
4 その他の管種は鋼管等である。

## イ 取水施設（深井戸取水量）
イ 取水施設（深井戸取水量） |  |  | （6.4.1）
水源番号 | 位 置 | 深 度(m) | 5年度取水量（ｍ3）
第 1 水源 | 中町3－9 | 200 | 24
第 2 水源 | 吉祥寺北町3－5 | 125 | 8
第 3 水源 | 吉祥寺北町5－6 | 187 | 526163
第 4 水源 | 吉祥寺北町4－11 | 250 | 570037
第 5 水源 | 吉祥寺北町5－11 | 230 | 587016
第 6 水源 | 緑町2－3 | 200 | 84375
第 7 水源 | 関前5－19 | 250 | 643222
第 8 水源 | 境4－7 | 200 | 636612
第 9 水源 | 桜堤1－7 | 250 | 870756
第 10 水源 | 境5－6 | 200 | 681410
第 12 水源 | 桜堤2－8 | 180 | 584734
第 13 水源 | 八幡町3－5 | 250 | 573715
第 14 水源 | 関前3－16 | 250 | 551786
第 15 水源 | 西久保3－13 | 250 | 420570
第 16 水源 | 中町1－27 | 250 | 474659
第 17 水源 | 吉祥寺本町3－27 | 228 | 567008
第 18 水源 | 吉祥寺本町4－17 | 200 | 78
第 19 水源 | 吉祥寺北町3－13 | 250 | 576672
第 20 水源 | 関前2－10 | 290 | 433627
第 21 水源 | 関前4－5 | 250 | 26
第 22 水源 | 境3－24 | 250 | 232937
第 23 水源 | 境1－24 | 220 | 0
第 24 水源 | 桜堤3－22 | 250 | 393728
第 26 水源 | 吉祥寺北町4－11 | 250 | 712427
第 27 水源 | 桜堤1－6 | 250 | 705650
第 28 水源 | 境3－22 | 250 | 0
第 29 水源 | 中町3－9 | 200 | 639582
合 計 |  |  | 11466822
資料：水道部 工務課

## ウ 浄水場施設の概要
ウ 浄水場施設の概要 |  | （6.4.1）
区 分 | 第一浄水場 | 第二浄水場
所 在 地 | 吉祥寺北町4－11－46 | 桜堤1－6－6
配水池の容量×池数 | 1,440m3（矩形）×2池 | 1,650m3（矩形）×2池
| 4,465m3（矩形）×1池 | 1,550m3（矩形）×1池
| 4,000m3（円形）×1池 | 3,000m3（円形）×1池
計 | 11,345m3 | 7,850m3
除鉄・除マンガンろ過装置 | 19,300m3/日 （4基） | 13,400m3/日 （4基）
配水モーターポンプ能力 | 75kw（水中） 7.0㎥／分×4台 | 75kw（陸上） 7.0㎥／分×4台
| 75kw（陸上） 8.2㎥／分×4台 | 75kw（陸上） 8.2㎥／分×4台
計 | 600kw 60.8㎥／分（8台） | 600kw 60.8㎥／分（8台）
滅菌装置 | 次亜塩素酸ナトリウム注入装置（12％）1基 | 次亜塩素酸ナトリウム注入装置（12％）1基
自家発電装置 | 最大出力350kw×1台（ガスタービン） | 最大出力300kw×1台（ガスタービン）
震災対策装置 | 地震計1台、緊急遮断弁2基 | 地震計1台、緊急遮断弁2基
資料：水道部 工務課

## エ 飲料水兼用耐震性貯水槽設置箇所
エ 飲料水兼用耐震性貯水槽設置箇所 |  |  | （6.4.1）
設置場所 | 所 在 地 | 容量（m3） | 設置年度
南町防災広場 | 吉祥寺南町5－6 | 60 | H11
吉祥寺西公園 | 吉祥寺本町3－7 | 100 | H13
境南町防災広場 | 境南町3－20 | 60 | H15
吉祥寺南町 コミュニティセンター | 吉祥寺南町3－13 | 60 | H21
都立武蔵野中央公園 | 緑町2-6 | 100 | H27
資料：水道部 工務課

## オ 直結給水（直圧・増圧）方式の件数
オ 直結給水（直圧・増圧）方式の件数 | [12 empty] | （各年4.1）
給水方式 | ※～24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総 数
３階直結給水 | 888 | 68 | 66 | 96 | 60 | 71 | 76 | 82 | 60 | 71 | 75 | 52 | 1597
増圧直結給水 | 512 | 42 | 31 | 44 | 29 | 40 | 40 | 58 | 25 | 37 | 33 | 44 | 935
資料：水道部 工務課
(注) ※3階直結給水は平成10年度、増圧直結給水は平成14年度からの累計値。